## Zdroje
PŘEHLED ZDROJŮ | 1.7 | 6.12
Velké Meziříčí
KOTEL | K1 | K2 | TEDOM
Typ | KDVE 16 | VP 600 | MT 140 SP
Výrobce | ČKD Dukla | Sigma Brno | Tedom Třebíč
Rok výroby | 1991 | 1989 | 1998
Výkon tepelný | 1 700 kW | 600 kW | 210 kW
Jmenovitý tepelný | 1 848 kW | 667 kW
Výkon elektrický |  |  | 140 kW
Plynový příkon |  |  | 395 kW
Palivo | zemní plyn | zemní plyn | zemní plyn
HOŘÁK
Typ | APH 25 PZ-R | APH 10 PZ
Výrobce | ČKD Dukla | 1.BS Třebíč
Výkon | 3 100 kW | 1 200 kW
Regulace | plynulá | plynulá
Rok výroby | 1992 | 1989
Emisní parametry hořáků
| mg*m-3 | mg*m-3
Emise CO £ | 50 | 50
Emise NOx £ | 200 | 200
Limitní emisní parametry od roku 2020
Emise CO £ | 50 | 50
Emise NOx £ | 100 | 100

## PBZ 2021 VM
Provozní bilance zdrojů
2021
Velké Meziříčí
|  |  | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |  |  |  | 0 | 55
Fakturační měsíční odběr plynu v DR (m3) |  |  | 33449 | 29331 | 27983 | 25334 | 17406 | 4750 | 3890 | 4016 | 8623 | 21169 | 29156 | 34187 | 239294 | ◄ Údaje z faktury |  |  | 0 | 19
Fakturační měsíční odběr plynu v DR (kWh) |  |  | 358345.06 | 313634.67 | 298687.65 | 270321.33 | 186078.5 | 50886.29 | 41643.94 | 42882.59 | 92126.98 | 226547.53 | 311139.55 | 365187.8 | 2557481.89 | ◄ Údaje z faktury |  |  | 0 | 36 | 36
Spalné teplo (kWh/m3) |  |  | 10.7132 | 10.6929 | 10.6739 | 10.6703 | 10.6905 | 10.7129 | 10.7054 | 10.6779 | 10.6839 | 10.7019 | 10.6715 | 10.6821 | 10.6897
Výhřevnost (kWh/m3) |  |  | 9.6526 | 9.6343 | 9.6172 | 9.6139 | 9.6321 | 9.6523 | 9.6456 | 9.6208 | 9.6262 | 9.6424 | 9.6151 | 9.6245 | 9.6314
Výhřevnost (GJ/1000 m3) |  |  | 34.7493 | 34.6836 | 34.6219 | 34.6102 | 34.6756 | 34.7484 | 34.724 | 34.635 | 34.6542 | 34.7125 | 34.6142 | 34.6484 | 34.6731
Výroba tepla ÚT (GJ) |  |  | 702.7 | 627.1 | 566.6 | 446.5 | 272.8 | 6.4 | 0.3 | 0 | 100.2 | 372.2 | 533.2 | 686.2 | 4314.2
Výroba tepla TUV (GJ) |  |  | 162.2 | 142.17 | 155.3 | 143.7 | 137.3 | 116.5 | 109.4 | 112.4 | 114.5 | 124.7 | 128.5 | 142.1 | 1588.77
Celková výroba v kotelně (GJ) |  |  | 864.9 | 769.27 | 721.9 | 590.2 | 410.1 | 122.9 | 109.7 | 112.4 | 214.7 | 496.9 | 661.7 | 828.3 | 5902.97
[17 empty] | be | bt
TEDOM | Výroba | Teplo (GJ) | 274.79 | 198 | 207 | 275.9 | 193.5 | 27.4 | 0 | 0 | 63.8 | 232.7 | 356.6 | 349.7 | 2179.39 |  | 0.35439 | 0.64561 | ◄ Dle CR 4/2015, příloha č. 4, část A
|  | Teplo (kWh) | 76330.5556 | 55000 | 57500 | 76638.8889 | 53750 | 7611.1111 | 0 | 0 | 17722.2222 | 64638.8889 | 99055.5556 | 97138.8889 | 605386.1111
|  | Elektřina (kWh) | 41659 | 31301 | 31811 | 42274 | 28512 | 3377 | 0 | 0 | 8932 | 35132 | 54819 | 54493 | 332310
|  | Celkem (kWh) | 117989.5556 | 86301 | 89311 | 118912.8889 | 82262 | 10988.1111 | 0 | 0 | 26654.2222 | 99770.8889 | 153874.5556 | 151631.8889 | 937696.1111
| Spotřeba | Plyn (m3) | 14640 | 10684 | 11137 | 14751 | 10208 | 1342 | 0 | 0 | 3384 | 12353 | 19050 | 18863 | 116412 | ◄ Údaje z faktury
|  | Plyn (kWh) | 141313.6621 | 102933.2926 | 107106.5435 | 141815.207 | 98324.709 | 12953.4212 | 0 | 0 | 32574.9377 | 119112.1931 | 183166.9225 | 181547.7305 | 1121212.3573 | ◄ Údaje vychází z výhřevnosti, nikoli ze splaného tepla jako na faktuře
| Účinnost |  | 83.49% | 83.84% | 83.39% | 83.85% | 83.66% | 84.83% | 0% | 0% | 81.82% | 83.76% | 84.01% | 83.52% | 83.63%
| Provozní hodiny |  | 419.1 | 288 | 303 | 392 | 292.8 | 51.6 | 0 | 0 | 100 | 338 | 502.3 | 498.7 | 3185.5 |  |  | Podpora formou ZB je pro max. 3 000 hodin/rok
K1 |  | Teplo kotel (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teplo (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◄ Údaje vychází z výhřevnosti, nikoli ze splaného tepla jako na faktuře
| Spotřeba | Plyn (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plyn (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Účinnost |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Provozní hodiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Podpora formou ZB je pro max. 3 000 hodin/rok
K2 |  | Teplo kotel (GJ) | 590.11 | 571.27 | 514.9 | 314.3 | 216.6 | 95.5 | 109.7 | 112.4 | 150.9 | 264.2 | 305.1 | 478.6 | 3723.58
|  | Teplo (kWh) | 163919.4444 | 158686.1111 | 143027.7778 | 87305.5556 | 60166.6667 | 26527.7778 | 30472.2222 | 31222.2222 | 41916.6667 | 73388.8889 | 84750 | 132944.4444 | 1034327.7778 | ◄ Údaje vychází z výhřevnosti, nikoli ze splaného tepla jako na faktuře
| Spotřeba | Plyn (m3) | 18809 | 18647 | 16846 | 10583 | 7198 | 3408 | 3890 | 4016 | 5239 | 8816 | 10106 | 15324 | 122882
|  | Plyn (kWh) | 181555.237 | 179651.5451 | 162011.0292 | 101744.3113 | 69332.0195 | 32895.1261 | 37521.1899 | 38637.2136 | 50431.4713 | 85007.1314 | 97169.812 | 147486.4773 | 1183442.5637
| Účinnost |  | 90.29% | 88.33% | 88.28% | 85.81% | 86.78% | 80.64% | 81.21% | 80.81% | 83.12% | 86.33% | 87.22% | 90.14% | 87.4%
| Provozní hodiny |  | 522.6 | 392 | 401.7 | 255.8 | 202 | 92.9 | 106.4 | 111.1 | 111 | 507.4 | 297 | 472.3 | 3472.2 |  |  | Podpora formou ZB je pro max. 3 000 hodin/rok
UPE |  |  | 16.37% | 17.22% | 16.42% | 16.85% | 16.19% | 15.22% | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.68% | 16.59% | 17.05% | 16.73%
hqT | Účinnost tepla KVET |  | 0.54015 | 0.53433 | 0.53685 | 0.54041 | 0.54666 | 0.58758 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.54404 | 0.54267 | 0.54079 | 0.53506
heT | Účinnost elektř. KVET |  | 0.2948 | 0.30409 | 0.297 | 0.29809 | 0.28998 | 0.2607 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2742 | 0.29495 | 0.29928 | 0.30016
hrV | 90%
hrE | 49.5%
| Poměr elektřina/teplo |  | 0.54577 | 0.56911 | 0.55323 | 0.5516 | 0.53046 | 0.44369 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.504 | 0.54351 | 0.55342 | 0.56098
Note on A7: Jiří Malý: Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat o její skupenské teplo. Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo rovna hodnotě výhřevnosti. Rovnost nastává, když spalováním nevzniká voda. Spalné teplo se obvykle značí H. Jednotky závisí na volbě jednotkových množství látky a energie. Obvykle je to v J/kg, ale používají se i jednotky J/mol nebo J/m³.
Note on A36: Jiří Malý: Výpočet viz vyhláška č. 37/2016 Sb., příloha č. 2