## Zdroje
PŘEHLED ZDROJŮ | 1.7 | 6.12
Velké Meziříčí
KOTEL | K1 | K2 | TEDOM | TČ
Typ | KDVE 16 | VP 600 | MT 140 SP | 30-150 kW
Výrobce | ČKD Dukla | Sigma Brno | Tedom Třebíč | 3x72 kW | = 1,8 mil. Kč
Rok výroby | 1991 | 1989 | 1998 | Plyn. Kot. | 500 kW | = cca 500 tis. Kč
Výkon tepelný | 1 700 kW | 600 kW | 210 kW | 500 kW | = cca 500 tis. Kč
Jmenovitý tepelný | 1 848 kW | 667 kW
Výkon elektrický |  |  | 140 kW | Dotační programy
Plynový příkon |  |  | 395 kW
Palivo | zemní plyn | zemní plyn | zemní plyn
HOŘÁK
Typ | APH 25 PZ-R | APH 10 PZ
Výrobce | ČKD Dukla | 1.BS Třebíč |  | Výkonový rozptyl |  | 30-150 kW
Výkon | 3 100 kW | 1 200 kW |  | Vzduch - voda
Regulace | plynulá | plynulá |  | vstupní voda |  | 45 - 55 stupňů Celsia
Rok výroby | 1992 | 1989 |  | Výstupní voda |  | 60 - 65 stupňů Celsia
Emisní parametry hořáků |  |  |  | Omezení průtoků |  | parametry průtoků max. min. (kvůli průtoku v soustavě a dopravě tepla do vzdálenějších míst).
| mg*m-3 | mg*m-3 |  | úČinnnost při těchto parametrech
Emise CO £ | 50 | 50 |  | topný faktor
Emise NOx £ | 200 | 200
Limitní emisní parametry od roku 2020 | [6 empty] | Výroba z TEDOM (MWh)
Emise CO £ | 50 | 50 |  |  |  |  | Dolní Rožínka |  | Velké Meziříčí
Emise NOx £ | 100 | 100 |  |  |  | 2017 | NT | VT | NT | VT
[6 empty] | leden | 30.506 | 0.122 | 30.675 | 1.53
[6 empty] | únor | 29.819 | 0.139 | 26.721 | 0
[6 empty] | březen | 24.891 | 0.243 | 24.027 | 0.037
2017 | [5 empty] | duben | 19.962 | 0.346 | 21.332 | 0.074
Provozní hodiny (Mth) | 1438.8 | 0 | 1830 |  |  | květen | 15.144 | 2.325 | 8.901 | 1.004
Spotřeba plynu (m3) | 152697 | 0 | 71252 |  |  | červen | 0.022 | 0.003 | 0 | 0
Spotřeba plynu (MWh) | 1632.2241 | 0 | 761418.01 |  |  | červenec | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | srpen | 0 | 0 | 0.51 | 0.333
[6 empty] | září | 8.295 | 0.164 | 6.823 | 2.281
[6 empty] | říjen | 19.388 | 0.152 | 19.408 | 2.47
[6 empty] | listopad | 20.249 | 0.16 | 30.803 | 2.427
[6 empty] | prosinec | 32.966 | 0.154 | 25.103 | 1.199
[6 empty] | VT+NT | 201.242 | 3.808 | 194.303 | 11.355
[6 empty] | Celkem | 205.05 |  | 205.658

## PBZ 2021 VM
Provozní bilance zdrojů
2022
Velké Meziříčí
|  |  | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |  |  |  | 0 | 55
Fakturační měsíční odběr plynu (m3) |  |  | 33901 | 26882 | 27979 | 23018 | 7869 | 4437 | 4194 | 4136 | 10424 | 15971 | 24959 | 32521 | 216291 | ◄ Údaje z faktury |  |  | 0 | 19
Fakturační měsíční odběr plynu (kWh) |  |  | 361819.96 | 286803.89 | 299426.08 | 246436.69 | 84287.3 | 47901.87 | 45509 | 44704.78 | 113844.87 | 175020.35 | 272936.91 | 353247.66 | 2331939.36 | ◄ Údaje z faktury |  |  | 0 | 36 | 36
Spalné teplo (kWh/m3) |  |  | 10.6728 | 10.669 | 10.7018 | 10.7063 | 10.7113 | 10.796 | 10.851 | 10.8087 | 10.9214 | 10.9586 | 10.9354 | 10.8621 | 10.7995
Výhřevnost (kWh/m3) |  |  | 9.6162 | 9.6128 | 9.6423 | 9.6463 | 9.6509 | 9.7272 | 9.7767 | 9.7386 | 9.8402 | 9.8737 | 9.8528 | 9.7868 | 9.7304
Výhřevnost (GJ/1000 m3) |  |  | 34.6184 | 34.6059 | 34.7124 | 34.7268 | 34.7432 | 35.0179 | 35.1962 | 35.0591 | 35.4247 | 35.5454 | 35.4701 | 35.2324 | 35.0294
Výroba tepla ÚT (GJ) |  |  | 672.4 | 516.4 | 510 | 392.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 259.7 | 449.4 | 655.8 | 3657.2
Výroba tepla TUV (GJ) |  |  | 144.9 | 132.86 | 144.91 | 126.29 | 118.65 | 108.54 | 103.39 | 101.6 | 104.2 | 102.6 | 111.14 | 128.94 | 1428.02
Celková výroba v kotelně (GJ) |  |  | 817.3 | 649.26 | 654.91 | 518.79 | 180.15 | 108.54 | 103.39 | 101.6 | 243.7 | 362.3 | 560.54 | 784.74 | 5085.22
[17 empty] | be | bt
TEDOM | Výroba | Teplo (GJ) | 359.9 | 277.65 | 317.02 | 270.47 | 58.37 | 0 | 0 | 0.14 | 96.95 | 201.06 | 329 | 329.05 | 2239.61 |  | 0.35817 | 0.64183 | ◄ Dle CR 4/2015, příloha č. 4, část A
|  | Teplo (kWh) | 99972.2222 | 77125 | 88061.1111 | 75130.5556 | 16213.8889 | 0 | 0 | 38.8889 | 26930.5556 | 55850 | 91388.8889 | 91402.7778 | 622113.8889
|  | Elektřina (kWh) | 55588 | 42568 | 48646 | 41805 | 8842 | 0 | 0 | 15 | 15008 | 31861 | 51822 | 51014 | 347169 | ◄ Údaje z E.ON vyhodnocení
|  | Celkem (kWh) | 155560.2222 | 119693 | 136707.1111 | 116935.5556 | 25055.8889 | 0 | 0 | 53.8889 | 41938.5556 | 87711 | 143210.8889 | 142416.7778 | 969282.8889
| Spotřeba | Plyn (m3) | 19250 | 14889 | 16947 | 14425 | 3067 | 0 | 0 | 6 | 5164 | 10863 | 17567 | 17525 | 119703 | ◄ Údaje z faktury
|  | Plyn (kWh) | 185112.4109 | 143124.4338 | 163408.6556 | 139148.4567 | 29599.2811 | 0 | 0 | 58.4318 | 50814.7844 | 107258.3246 | 173084.2226 | 171513.4646 | 1164756.5546 | ◄ Údaje vychází z výhřevnosti, nikoli ze splaného tepla jako na faktuře
| Účinnost |  | 84.04% | 83.63% | 83.66% | 84.04% | 84.65% | 0% | 0% | 0% | 82.53% | 81.78% | 82.74% | 83.04% | 83.22%
| Provozní hodiny |  | 507.2 | 391 | 452.8 | 389 | 86.1 | 0 | 0 | 0.2 | 143.3 | 297 | 476 | 471 | 3213.6 |  |  | Podpora formou ZB je pro max. 3 000 hodin/rok
K1 |  | Teplo kotel (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teplo (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◄ Údaje vychází z výhřevnosti, nikoli ze splaného tepla jako na faktuře
| Spotřeba | Plyn (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plyn (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Účinnost |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Provozní hodiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Podpora formou ZB je pro max. 3 000 hodin/rok
K2 |  | Teplo kotel (GJ) | 457.4 | 371.61 | 337.89 | 248.32 | 121.78 | 108.54 | 103.39 | 101.46 | 146.75 | 161.24 | 231.54 | 455.69 | 2845.61
|  | Teplo (kWh) | 127055.5556 | 103225 | 93858.3333 | 68977.7778 | 33827.7778 | 30150 | 28719.4444 | 28183.3333 | 40763.8889 | 44788.8889 | 64316.6667 | 126580.5556 | 790447.2222 | ◄ Údaje vychází z výhřevnosti, nikoli ze splaného tepla jako na faktuře
| Spotřeba | Plyn (m3) | 14651 | 11993 | 11032 | 8593 | 4802 | 4437 | 4194 | 4130 | 5260 | 5108 | 7392 | 14996 | 96588
|  | Plyn (kWh) | 140887.3731 | 115285.8711 | 106374.2425 | 82891.001 | 46343.5762 | 43159.5849 | 41003.609 | 40220.575 | 51759.4435 | 50435.0108 | 72831.9334 | 146762.677 | 937954.8972
| Účinnost |  | 90.18% | 89.54% | 88.23% | 83.22% | 72.99% | 69.86% | 70.04% | 70.07% | 78.76% | 88.81% | 88.31% | 86.25% | 84.27%
| Provozní hodiny |  | 485.4 | 315.5 | 330.7 | 211 | 83.8 | 91.9 | 88.5 | 86.5 | 126.1 | 123.6 | 186.4 | 349.8 | 2479.2 |  |  | Podpora formou ZB je pro max. 3 000 hodin/rok
UPE |  |  | 17.13% | 16.64% | 16.68% | 17.14% | 17.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.51% | 15.65% | 15.16% | 16.07% | 16.18%
hqT | Účinnost tepla KVET |  | 0.54006 | 0.53887 | 0.5389 | 0.53993 | 0.54778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.66554 | 0.52997 | 0.52071 | 0.528 | 0.53292
heT | Účinnost elektř. KVET |  | 0.30029 | 0.29742 | 0.2977 | 0.30043 | 0.29872 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.25671 | 0.29535 | 0.29705 | 0.2994 | 0.29743
hrV | 90%
hrE | 49.5%
| Poměr elektřina/teplo |  | 0.55603 | 0.55194 | 0.55241 | 0.55643 | 0.54533 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.38571 | 0.55729 | 0.57047 | 0.56705 | 0.55812
Note on A7: Jiří Malý: Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat o její skupenské teplo. Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo rovna hodnotě výhřevnosti. Rovnost nastává, když spalováním nevzniká voda. Spalné teplo se obvykle značí H. Jednotky závisí na volbě jednotkových množství látky a energie. Obvykle je to v J/kg, ale používají se i jednotky J/mol nebo J/m³.
Note on A36: Jiří Malý: Výpočet viz vyhláška č. 37/2016 Sb., příloha č. 2